## Ausschreibungstexte GAS-ANALOG
Ausschreibungstext System-Umgehäuse (falls gewünscht) | Artikelbild
Ausschreibungstext Wandgehäuse für Gaswarnzentralen | Artikelbild
Ausschreibungstext Gaswarnzentrale im Baugruppenträger für Schaltschrankfronteinbau | Artikelbild
Ausschreibungstext Stromversorgung als gesondertes Wandgehäuse | Artikelbild
Ausschreibungstext Stromversorgung im Baugruppenträger | Artikelbild
Ausschreibungstext Stromversorgung für Montageplattenaufbau | Artikelbild
Ausschreibungstext Gaswarnanlage für 2 Messstellen | Artikelbild
Ausschreibungstext Gaswarnanlage für 4 Messstellen | Artikelbild
Ausschreibungstext Gasmessfühler | Artikelbild | Kältemittel
|  | Artikel-Nr. | Gasart | Messbereich
|  | GMF 200 H R11 2000 | R11 | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H R12 2000 | R12 | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H R22 2000 | R22 | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H R23 2000 | R23 | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H R123 2000 | R123 | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H R32 2000 | R32 | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H R134a 2000 | R134a | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H R143 2000 | R143 | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H R152a 2000 | R152a | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H R245 2000 | R245 | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H PRP UEG | R 290 Propan | 0...100 %UEG
|  | GMF 200 H R404A 2000 | R404a | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H R407C 2000 | R407c | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H R410A 2000 | R410a | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H R417A 2000 | R417C | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H R507a 2000 | R507a | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H R507C 2000 | R507C | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H BUT UEG | R 600 Butan | 0...100 %UEG
|  | GMF 200 H NH3 1500 | R 717 NH3 | 0...1500 ppm
|  | GMF 200 H | weitere auf Anfrage
Kältemittel
|  | Artikel-Nr. | Gasart | Messbereich
|  | GMF 700 IR R11 2000 | R11 | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR R12 2000 | R12 | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR R22 2000 | R22 | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR R23 2000 | R23 | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR R32 2000 | R32 | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR R123 2000 | R123 | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR R134a 2000 | R134a | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR R143 2000 | R143 | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR R152a 2000 | R152a | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR R245 2000 | R245 | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR PRP UEG | R290 Propan | 0...100 %UEG
|  | GMF 700 IR R404A 2000 | R404a | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR R407C 2000 | R407c | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR R410A 2000 | R410a | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR R417A 2000 | R417C | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR R507A 2000 | R507a | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR R507C 2000 | R507C | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR BUT UEG | R600 Butan | 0...100 %UEG
|  | GMF 700 IR NH3 3V | R717 NH3 | 0...1500 ppm
|  | GMF 700 IR CO2 5V | R744 CO2 | 0...5 Vol%
|  | GMF 700 IR für Kältemittel | weitere auf Anfrage | weitere auf Anfrage
Ausschreibungstext Gasmessfühler | Artikelbild | Brennbare Gase
|  | Artikel-Nr. | Gasart | Messbereich
|  | GMF 200 H ACT UEG | Aceton | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H ACN UEG | Acetylen | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H HC UEG | Benzin | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H BUT UEG | Butan | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H ETA UEG | Ethan | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H ETL UEG | Ethanol | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H ETB UEG | Ethylbenzol | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H ETN UEG | Ethylen | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H CH2O 2000 | Formaldehyd | 0...2000 ppm
|  | GMF 200 H HEP UEG | Heptan | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H HEX UEG | Hexan | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H IPRPL UEG | Isopropanol | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H CH4 UEG | Methan | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H MTL UEG | Methanol | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H MEK UEG | Methyl-Ethyl-Keton | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H NON UEG | Nonan | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H PRP UEG | Propan | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H STY UEG | Styrol | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H THF UEG | Tetrahydrofuran | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H TOL UEG | Toluol | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H H2 UEG | Wasserstoff | 0...100 % UEG
|  | GMF 200 H | weitere auf Anfrage
Brennbare Gase
|  | Artikel-Nr. | Gasart | Messbereich
|  | GMF 300 P ACT UEG | Aceton | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P ACN UEG | Acetylen | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P NH3 30000 | Ammoniak | 0...30000 ppm
|  | GMF 300 P NH3 35000 | Ammoniak | 0...35000 ppm
|  | GMF 300 P HC UEG | Benzin | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P BUT UEG | Butan | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P CHEX UEG | Cyclohexan | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P DME UEG | Dimethylether | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P ETA UEG | Ethan | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P ETL UEG | Ethanol | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P ETAC UEG | Ethylacetat | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P ETB UEG | Ethylbenzol | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P ETN UEG | Ethylen | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P HEP UEG | Heptan | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P HEX UEG | Hexan | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P IPRPL UEG | Isopropanol | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P CH4 UEG | Methan | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P MTN UEG | Methanol | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P MEK UEG | Methyl-Ethyl-Keton | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P NON UEG | Nonan | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P PRP UEG | Propan | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P THF UEG | Tetrahydrofuran | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P H2 UEG | Wasserstoff | 0...100 % UEG
|  | GMF 300 P | weitere auf Anfrage | weitere auf Anfrage
|  | Artikel-Nr. | Gasart | Messbereich
|  | GMF 700 IR BUT UEG | Butan | 0...100% UEG
|  | GMF 700 IR CO2 5V | Kohlendioxid | 0...5 Vol%
|  | GMF 700 IR CO2 10V | Kohlendioxid | 0...10 Vol%
|  | GMF 700 IR CO2 1000 | Kohlendioxid | 0...1000 ppm
|  | GMF 700 IR CO2 2000 | Kohlendioxid | 0...2000 ppm
|  | GMF 700 IR CO2 3000 | Kohlendioxid | 0...3000 ppm
|  | GMF 700 IR CO2 5000 | Kohlendioxid | 0...5000 ppm
|  | GMF 700 IR CH4 UEG | Methan/Erdgas | 0...100% UEG
|  | GMF 700 IR PRP UEG | Propan | 0...100% UEG
|  | GMF 700 IR | weitere auf Anfrage | weitere auf Anfrage
Auch bei der Verwendung von
Varigon, Hydride
Auch bei der Verwendung von
Varigon, Hydride
Zur Überwachung von
Diboran
German
Phosphin
Silan
Zur Überwachung von
Stickstoff
Sauerstoff
Argon
Varigon
Helium
CHF3
CF4
SF6
Zur Überwachung von
Stickstoff
Sauerstoff
Messfühler-Zubehör / Spezialausführung
Ausschreibungstext Alarmgeber | Artikelbild
Weitere Standard-Beschriftungen:
LTW-GA: "GASALARM"
LTW-GA-EX: "GASALARM - Explosionsgefahr -"
LTW-GA-ESG: GASALARM - Erstickungsgefahr -
LTW-GA-VG: "GASALARM - Vergiftungsgefahr -"
LTW-GA-HZG: "GASALARM - Heizung -"
LTW-GA-KMA: "GASALARM - Kältemittel-Austritt -"
LTW-GA-WL: "WASSERLECKAGE"
LTW-AA: "AMMONIAK-AUSBRUCH"
Weitere Standard-Beschriftungen:
LTW-GA: "GASALARM"
LTW-GA-EX: "GASALARM - Explosionsgefahr -"
LTW-GA-ESG: GASALARM - Erstickungsgefahr -
LTW-GA-VG: "GASALARM - Vergiftungsgefahr -"
LTW-GA-HZG: "GASALARM - Heizung -"
LTW-GA-KMA: "GASALARM - Kältemittel-Austritt -"
LTW-GA-WL: "WASSERLECKAGE"
LTW-AA: "AMMONIAK-AUSBRUCH"
Weitere Standard-Beschriftungen:
LTP-GA: "GASALARM"
LTP-GA-EX: "GASALARM - Explosionsgefahr -"
LTP-GA-ESG: GASALARM - Erstickungsgefahr -
LTP-GA-VG: "GASALARM - Vergiftungsgefahr -"
LTP-GA-HZG: "GASALARM - Heizung -"
LTP-GA-KMA: "GASALARM - Kältemittel-Austritt -"
LTP-GA-WL: "WASSERLECKAGE"
LTP-AA: "AMMONIAK-AUSBRUCH
Vergiftungs- und Explosionsgefahr
Schutzausrüstung tragen"
Ausschreibungstext Alarmgeber akustisch | Artikelbild
Ausschreibungstext Gas-Notaus | Artikelbild
Ausschreibungstext zusätzliche Bedienelemente | Artikelbild
Ausschreibungstext Ventilsteuerung Wandaufbau | Artikelbild
Ausschreibungstext Lüftungssteuerung | Artikelbild
Ausschreibungstext Visualisierung | Artikelbild
Optionen zur Visualisierung
Zubehör zu Optionen
Ausschreibungstext Gefährdungsbeurteilung | Artikelbild
Zubehör
je Positionsplanblatt GWA
Ausschreibungstext Inbetriebnahme | Artikelbild
Ausschreibungstext Wartung | Artikelbild
Ausschreibungstextende
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 24V DC - Material
zur Versorgung von Gaswarnsystemen Systeme mit Zentrale,
Messstellen sowie LED-Leuchttransparenten
Bereitschafts-Parallelbetrieb
Batterieüberwachung und Tiefentladeschutz
Akkupack: 12VDC / 18 Ah
Ausgang: 24 VDC (Netz/Ladebetrieb), 22,5VDC (Pufferbetrieb)
Ausgangsstrom: 10A
Autonomiezeit: > 1 Stunde
Gehäuse: Stahlblech, RAL 7035, BxHxT 300x400x175mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: USV-B1
Anfahrtspauschale (Techniker + PKW-Kosten) - Lohn
Nur für unvorhersehbare Gegebenheiten auf der Baustelle !
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: ANFAHRT-P
Gasmessfühler für Sauerstoff mit Digitalanzeige - Material
Messbereich: 0..25 Vol%
Vorteile: Sehr hohe Stabilität,
theoretisch unbegrenzte Lebendauer
LCD-Konzentrationsanzeige
Lineares Ausgangssignal
Messprinzip: Zirkoniumoxid
Lebendauer: > 5 Jahre
Genauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Anlaufzeit: < 4 Minuten
Ansprechzeit: < 40 sec (T90)
Umgebung: -30..+60°C, 0..95% r.F., 700-1300 hPa
Eignung: trockene Räume, Labore, Lager
Gehäuse: Aluminium, LxBxT: 150x80x60mm
Schutzart: Gehäuse IP65, Sensor IP44
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: 4...20 mA
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich, Immunität
Versorgung: 15-35V DC / 4 W
Zuleitung: bis 400m: JY(St)Y 2x2x0,8mm, bis 1000m
Zwingende Besonderheit der Bus-Messfühler, die gemäß Vorgabe des Bauherrn unbedingt einzuhalten ist:
- Lebensdauer mind. 5 Jahre - kein elektrochemischer Sensor
- Display-Anzeige für die O2-Konzentration
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 302 Z O2 25V DA
Luftkanaladapter für Kanaleinbau - Material
Einbauadapter für Wandungen, Flaschenschrank-Abluftrohre,
Lüftungskanäle u.a..
Ermöglicht die Herausnahme des Sensors zur Nachjustage
Material: PVC
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: LKA1-PVC
Mehrtonsignalgeber für Innen- und Außenbereich - Material
Schallpegel: 87-113 dB in 1m Entfernung
Material: ABS, schlagfest, rot
Töne: 32
Schutzart: IP 65
Versorgung: 24V DC
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: SUMMER 87-113 - 24V
Gas-Notaustaster - Material
Zur manuellen Alarmauslösung und/oder Handschließung von
Sicherheitsventilen durch hauseigenes Personal oder Rettungskräfte
Gehäuse: Aluminium, LxBxT 80x80x100mm
Farbe: Gelb mit rotem Taster
Anzeige: LED für Bereit/Störung
Bei Auslösung Taster rot beleuchtet
Schutzart: IP55
Zuleitung: JY (ST) Y 3x2x0,8 mm²
Ausgangssignal: 4...20 mA + Unterbrecher
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GNA-mA
Lüfteransteuerung (z.B. Ablüfter für Tox. / Expl. Gase)
mit zus. manueller Lüfter - an / aus Funktion
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: LST1
Inbetriebnahme der GAS-Warnanlage - Lohn
Inbetriebnahme der Gas-Warnanlage sowie der
angebotenen Anzahl der Messfühler und Alarmgeber
- Parametrierung der Spezifikationen
- Funktionstest der gesamten Anlage
- Übergabe der Bedienungsanleitungen
- Einweisung des Betreibers
- 1 x Anfahrt
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: IBN-GWA
Wartung der GAS-Warnanlage - Lohn
- Wartung der Gas-Warnanlage
- Prüfprotokoll für die Gas-Warnanlage
- incl. Prüfgas
- 1 x Anfahrt
Preisangabe für eine Jahreswartung incl. 3 Wartungen/Jahr
Erstellung des planerischen Lösungskonzepts - Lohn
Erstellung des planerischen bzw. zeichnerischen
Lösungskonzeptes, je Positionsplan
Ausarbeitung in Power-Point
Zusendung im PDF-Format (Keine CAD-Unterlagen !)
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: ERSTELLUNG-LÖSUNGSKONZEPT
Relaisbaugruppe zur Zonenerweiterung - Material
Relaismodul für Hutschienen TS35, LxBxH 128x 72 x60 mm
7 zusätzliche frei programmierbare Wechlser 230V/50Hz/2,5A
zur Ansteuerung weiterer Lüftungsstufen, Alarmgeber, Meldungen u.a.
1 zusätzlicher frei programmierbarer Halbleiter-Schaltausgang (Highside-Treiber) für Blitzleuchten
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: RAM8-HST
Modernes LED-Leuchttransparent, 'GASALARM' - Material
mit im Normalbetrieb unsichtbarer Beschriftung
für Wandmontage mit internem Summer
Zur Verwendung in gehobenen Gebäudefluren,
wo nur im Notfall die Beschriftung sichtbar
sein soll, z.B. an Türen, Aufzügen u.a.
Anwendung: Wandmontage über Zugangstüren o.a.
Aufschrift: "GASALARM", rot aufleuchtend
Gehäuse: Aluminium-Komlettleuchte mit Acrylglasscheibe
LxBxH: 300 x 135 x 40 mm, 0,5 kg
Schutzart: IP55
Beleuchtung: LED, Lebensdauer >50000 h
Erkennung: einseitig, 40m
Anschluss: 12..30 V DC / 1W
Versorgung: NYM 5x1,5 mm²
300 m 24 Transparente, 400 m 18 Transparente
500 m 15 Transparente, 600 m 12 Transparente
Akust. Signalgeber (enthalten, incl.)
Lautstärke: 98 dB(A)/1m
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: LTW-GA-US
Touchscreen-Infodisplay zur Visualisierung komplexer Gaswarnsysteme
incl. Visualisierungssoftware GASVIS+ - Material
Touchscreen-Infodisplay Tablet PC im Wandmontagerahmen
zur Visualisierung komplexer Gaswarnsysteme
z.B. an Zugangstüren zu überwachten Bereichen
11,6" Tablet PC, Intel® Z2670, 32GB RAM,
1 x USB2.0, 2 x LAN,
Multi-Touch TFT 1366x768
incl. Windows 8.1
Versorgung: 12..28V DC
incl. Netzadapter
Gehäuse: LxBxT 336x227x30mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GASVIS-TPC
GASVIS Software zur Visualisierung
der UMSITEC-GWAs vor Ort - Material
Software: Visualisierungs- und Protokollierungssoftware
(Die Lizenz gilt für jeweils einen Computer)
Visualisierungsfunktion für aktuelle Messwerte
Visualisierungsfunktion für Einstellwerte
Alarmprotokoll
Störungsprotokoll
Aufruf des Gebäudeplans und Messtellenanzeige im Alarmfall
Diagrammdarstellung aufgezeichneter Messwerte
SMS-Funktion für Meldungen
Email-Funktion für Meldungen
Email-Funktion für Langzeitmessdaten tägl./wöch./monatl.
Anforderungen: Windows 8 / 7/ Vista / XP
Für SMS: Computer mit Internetverbindung
Für E-Mail: Internet + E-Mail-Provider
Betriebsfertige Lieferung
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GASVIS+
Optional: Installation und Einrichtung von GASVIS
auf einem bauseitigen PC - Lohn
Betriebsfertig installieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GASVIS-EBPC
Bearbeitung und Einpflege je Gebäudeplanseite für GASVIS+ - Lohn
Betriebsfertige Lieferung
Erstellen eines Gebäudeplanauszugs mit der Position der Gasmessfühler
sowie Parametrierung und Einpflege in die Visualisierungssoftware GASVIS+
Betriebsfertig liefern und einpflegen
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GASVIS-GPS
Ethernet-Interface für BUS-GWAs - Material
Datenverbindung zur Anlage über ein Ethernet-Netzwerk
Anschluss.: RJ45 / Ethernet 10/100 Mbit
Entkopplung: galvanisch, 2500V
Gehäuse: Steckerfertig für BUS-Anlagen
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GWA-Ethernetinterface
Inbetriebnahme der Visualisierung - Lohn
Progammierung der Netzwerkverbindung mit den Gaswarnanlagen
Parametrierung der Objektspezifikationen
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: INB-GASVIS
Erstellung der bauseitigen Gefährdungsbeurteilung und Verfahrensanweisung sowie Schulung des örtlichen Personals - Lohn
Typ: GFBU
UMSITEC Techniker - Lohn
Nur für unvorhersehbare Gegebenheiten auf der Baustelle !
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: Techniker-Std
Sicherheitsschaltgerät zur Steuerung eines Gasventils oder Gruppe,
einer Maschinenabschaltung od. Stromfreischaltung
im Zusammenwirken mit einer Gas-Warnanlage oder Gas-Not-Aus-Taster incl. Wartungsschalter zur Überbrückung der GWA - Material
Eingänge: Eingang Notauskreis
Eingang Gaswarnanlage
Schaltelemente: Schlüsseltaster Gasventil öffnen
Geräte-Taster (rot) Gasventil schließen
Service-Schlüsselschalter zur Überbückung
der Schließfunktionen in Sonderfällen
Anzeigen: LED grün: Versorgung
LED gelb: Überbrückt für Service, blinkend
LED grün: Freigabe A (z.B. Notauskreis)
LED grün: Freigabe B (z.B. Gaswarnanlage)
LED weiß: Gasventil offen
LED gelb: Störung, blinkend
Lastausgang: Sicherheitschaltrelais (1-Fehler sicher)
(Zwangsgeführte Kontakte Typ A nach EN 50205
maximale Schaltlast 230V AC / 6,3 A
mit überwachter Schmelzsicherung
Meldeausgänge:2 x Meldekontakte (Öffner): Überbrückt
Melderelais (2 x Wechsler): Ausgang eingeschaltet
Melderelais (2 x Wechsler): Störung
Warnleuchten-: 1 Ausgang für interne Warnblinkleuchte,
ausgänge: bei Überbrücktbetrieb aktiv
1 Ausgang für externe Warnblitzleuchte,
bei Überbrücktbetrieb aktiv
Versorgung: Steuerungsseite 19.....27V
Leistungsanschluss 24V DC/AC
Weiterverbindungsmöglichkeit von +24, 0V, PE
zu einem weiteren Gerät
Überwachungs-: 24V-Versorgung überwacht auf Über- / Unterspannung
funktionen: Alle Sicherheitskreise überwacht auf
Leitungs-, Versorgungs-, Masseschluss
Schutzelemente:
- Verpolungs- und Überspannungsschutz
für die 24V-Versorgung
- Leistungsausgang mit Überlastschutz
- EMV-Schutz, ESD-Schutz
- Unvertauschbare Schlüssel zum nutzerseitigen Öffnen
bzw. autor. Überbrücken
- Überbrückungsschalterschlüssel nur im Automatikbetrieb
abziehbar
Gehäuse: Kunststoff-Wandgehäuse IP54
BxHxT 200x120x120 mm²
Optional: Blitzleuchte gelb für Überbrückungsbetrieb (Gehäuseeinbau)
Blitzleuchte gelb für Überbrückungsbetrieb (Wandaufbau)
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: SSG-K1-100-24V
Modernes LED-Leuchttransparent, 'GASALARM' - Material
für Wandmontage mit internem Summer
Anwendung: Wandmontage über Zugangstüren o.a.
Aufschrift: "GASALARM", rot aufleuchtend
Gehäuse: Aluminium-Komlettleuchte mit Acrylglasscheibe
LxBxH: 300 x 135 x 40 mm, 0,5 kg
Schutzart: IP55
Beleuchtung: LED, Lebensdauer >50000 h
Erkennung: einseitig, 40m
Anschluss: 12..30 V DC / 1W
Versorgung: NYM 5x1,5 mm²
300 m 24 Transparente, 400 m 18 Transparente
500 m 15 Transparente, 600 m 12 Transparente
Akust. Signalgeber (enthalten, incl.)
Lautstärke: 98 dB(A)/1m
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: LTW-GA
Blitzleuchte, gelb - Material
Blitzleuchte gelb / 5 Joule / 24V DC
Optischer Signalgeber für Innen und Außenmontage
Schutzart: IP56
Anschlussspannung: 24V DC
Betriebsfertige Lieferung
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BLITZL GE 5J/24V
Blitzleuchte, gelb - Material
Blitzleuchte gelb / 5 Joule / 24V DC
Optischer Signalgeber für Innen und Außenmontage
Schutzart: IP56
Anschlussspannung: 24V DC
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BLITZL GE 5J/24V
Blitzleuchte, gelb - Material
Blitzleuchte gelb / 5 Joule / 24V DC
Optischer Signalgeber für Innen und Außenmontage
Schutzart: IP56
Anschlussspannung: 24V DC
Betriebsfertige Lieferung
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BLITZL GE 5J/24V
Blitzleuchte, rot - Material
Blitzleuchte rot / 5 Joule / 24V DC
Optischer Signalgeber für Innen und Außenmontage
Schutzart: IP56
Anschlussspannung: 24V DC
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BLITZL ROT 5J/24V
Blitzleuchte, gelb - Material
Blitzleuchte gelb / 5 Joule / 24V DC
Optischer Signalgeber für Innen und Außenmontage
Schutzart: IP56
Anschlussspannung: 24V DC
Betriebsfertige Lieferung
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BLITZL GE 5J/24V
Kombisignalgeber Blitzleuchte + Hupe - Material
Elektronische Hupe mit getrennt ansteuerbarem Xenon-Blitz
Blitzenergie: 1 J / 1 Hz
Lautstärke: 50..98 dB einstellbar
Gehäuse: ABS, grau
Linsenfarbe: Rot
Versorgung: 24 V AC/DC
Umgebung: -20...+50°C
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: KOSG-BLITZHU
Blitzleuchte, gelb - Material
Blitzleuchte gelb / 5 Joule / 24V DC
Optischer Signalgeber für Innen und Außenmontage
Schutzart: IP56
Anschlussspannung: 24V DC
Betriebsfertige Lieferung
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BLITZL GE 5J/24V
Drehspiegelleuchte, rot, mit Wandhalter - Material
Leuchtfarbe: Rot
Schutzart: IP65
Temperaturbereich: -20°C ..+50°C
Drehfrequenz: 180/min
Maße: d=180 mm, h=220 mm
Befestigung: Winkelmontage
Versorgung: 24V DC / 1,6 A
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: DSPL ROT 24V
Modernes LED-Leuchttransparent, 'GASALARM' - Material
für Pendelmontage
incl. Anschlussbox mit internem Summer
Anwendung: Pendelmontage in Fluren, Hallen o.a.
Aufschrift: "GASALARM", rot aufleuchtend
Gehäuse: Tragschiene mit Acrylglasscheibe
LxBxH: 300 x 135 x 20 mm, 0,3 kg
Schutzart: IP65
Beleuchtung: LED, Lebensdauer >50000 h
Erkennung: einseitig, 40m
Anschlussbox: 12..30 V DC / 2W
Verbindungsleitung Anschlussbox zu Transparent:
2x2x0,8mm², Länge: 1m
Versorgung: NYM 5x1,5 mm²
300 m 16 Transparente, 400 m 12 Transparente
500 m 10 Transparente, 600 m 8 Transparente
Akust. Signalgeber (in der Anschlussbox enthalten)
Lautstärke: 98 dB(A) / 1m, auf Wunsch 105 dB(A) / 1m
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: LTP-GA
Gasmessfühler für Methan - Material
Messprinzip: Halbleiter
Messbereich: 0...100 %UEG
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+60° (Umgebung)
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume,
Kesselhäuser, Tiefgaragen, Labore usw.
Gehäuse: Aluminium, LxBxT: 80x80x90mm
Schutzart: IP65 (Sensor IP 44)
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: 4-20 mA
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich, Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 200 H CH4 UEG
Gasmessfühler für Wasserstoff - Material
insbesondere für Räume mit ölhaltiger Luft geeignet
Messbereich: 0..100 %UEG
Messprinzip: elektrochemisch
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+50 °C
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Labore usw.
Gehäuse: Polyester, LxBxT: 80x80x70mm
Anschluss für Fernbegasung
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: 4...20 mA
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 400 E H2 UEG
Gasmessfühler für Methan mit Funk-Modem - Material
insbesondere für Räume mit ölhaltiger Luft geeignet
Messprinzip: Infrarot mit Referenzkanal
Messbereich: 0..100 %UEG
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+55°, (-40...80°C auf Wunsch)
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Heizzentralen, BHKWs, Labore usw.
Gehäuse: Polyester, LxBxT: 80x80x70mm
Anschluss für Fernbegasung
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: 4...20 mA
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich, Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 700 IR CH4 UEG -F
BUS-Messfühler für Wasserstoff - Material
für hohe Luftverdünnung in der Abluft von Schränken oder
Räumen mit Hydride-Gasen
Messbereich: 0..2000 ppm
Messprinzip: elektrochemisch
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+50 °C
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Labore usw.
Gehäuse: Polyester, LxBxT: 80x80x70mm
Anschluss für Fernbegasung
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: 4...20 mA
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 400 E H2 2000
Gasmessfühler für Ammoniak - Material
Messbereich: 0..1000 ppm
Messprinzip: elektrochemisch
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+50 °C
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Labore usw.
Gehäuse: Polyester, LxBxT: 80x80x70mm
Anschluss für Fernbegasung
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: 4...20 mA
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 400 E NH3 1000
Gasmessfühler für Schwefeldioxid - Material
Messbereich: 0..10 ppm
Messverfahren: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw
Gehäuse: PA6, glasfaserverstärkt, LxBxT 100x80x30mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: 4...20 mA
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 400 E SO2 10
Gasmessfühler für Hydride - Material
Messbereich: 0..1 ppm
Messverfahren: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw
Gehäuse: PA6, glasfaserverstärkt, LxBxT 100x80x30mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: 4...20 mA
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 400 E HYDR 1
Gasmessfühler für Schwefelwasserstoff - Material
Messbereich: 0..20 ppm
Messverfahren: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw
Gehäuse: PA6, glasfaserverstärkt, LxBxT 100x80x30mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: 4...20 mA
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 400 E H2S 20
BUS-Messfühler für Chlor - Material
Messbereich: 0..5 ppm
Messverfahren: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw
Gehäuse: PA6, glasfaserverstärkt, LxBxT 100x80x30mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: digital, RS485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 400 E CL2 5
Gasmessfühler für Chlorwasserstoff - Material
Messbereich: 0..20 ppm
Messverfahren: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw
Gehäuse: PA6, glasfaserverstärkt, LxBxT 100x80x30mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: 4...20 mA
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 400 E HCL 20
Gasmessfühler für Chlordioxid - Material
Messbereich: 0..1 ppm
Messverfahren: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw
Gehäuse: PA6, glasfaserverstärkt, LxBxT 100x80x30mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: 4...20 mA
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 400 E CLO2 1
Kombi-Signalsäule - Material
Anwendung: Zutrittssteuerung, Maschinen- und Anlagenbau
Zusammenstellung von unten nach oben:
Blinklicht, rot
Dauerlicht, gelb
Dauerlicht, grün
Multifunktionales Sirenenelement, bis 100 dB, 8 Töne
Gehäuse: Acrylglas, d = 70 mm, Wand- oder Deckenmontage
Schutzart: IP54
Beleuchtung: LED, Lebensdauer >50000 h
Versorgung: 24V DC
Anschlussleitung: Ölflex 5x1 mm² ohne gn/ge
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: KOMBI-SS-RTGEGNSU
Schaltschrank zur Aufnahme der gesamten Baugruppen der Gaswarnanlage - Material
Topschrank 2000/100x800x400 1-türig incl. Zubehör:
Gehäuse: Stahlblech 1,5mm, BxTxH 800x400x2000mm, mind. IP21
Schrankfarbe: RAL 7035, Struktur
Tür: 1-türig, Rechtsanschlag
Sockelhöhe: 100 mm
Kabeleinführung: von unten
Schließung: Komfortgriff incl. Verschlusseinsatz
Beleuchtung: LED-Schaltschrankbeleuchtung mit Türpositionsschalter
Sichtfenster: 597x597mm, T=34mm, mit Alurahmen
Einbauten: Montageplatte Stahlblech, verzinkt, 3 mm
Erdungschiene incl. Erdungsverteilung
Kabelabfangschiene incl. 20 Stk. Bügelschellen 6-14 / 2 Stk. 30-34mm
Elastisches Kabeleinführungs-Klemmprofil
Kabelkanäle, Hutschienen soweit erforderlich
Schaltplantasche, Stahl
2 Stk. Seitenwände
Schukosteckdose, 2-fach
Distanzstücke für Dachablüftung, 10 mm
Bodenbefestigungs- und Dach-Wandhalter
Einbau der Gaswarnanlage in die Fronttür
Montage der GWA-Baugruppen nebst USV auf der Montageplatte
Einbringung und Transport bis zum Aufstellungsort
erfolgt komplett bauseits
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: SS TS 800-400-2000
Kompakt-Schaltschrank zur Aufnahme der gesamten Baugruppen der Gaswarnanlage - Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5mm, BxTxH 800x400x1200mm, mind. IP21
Schrankfarbe: RAL 7035, Struktur
Tür: 1-türig, Rechtsanschlag
Kabeleinführung: von unten
Schließung: Stangenverschluss
Beleuchtung: LED-Schaltschrankbeleuchtung mit Türpositionsschalter
Einbauten: Montageplatte Stahlblech, verzinkt, 3 mm
Erdungschiene incl. Erdungsverteilung
Kabelabfangschiene incl. 20 Stk. Bügelschellen 6-14 / 2 Stk. 30-34mm
Variable Bodenblechkombination
Kabelkanäle, Hutschienen soweit erforderlich
Schaltplantasche, Stahl
Schukosteckdose, 2-fach
Belüftungsbohrungen incl. Schutzgitter
Einbau der Gaswarnanlage in die Fronttür
Montage der GWA-Baugruppen nebst USV auf der Montageplatte
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: KSS 800-400-1200
Gas-Detektionssystem für 16 Messstellen mit simultaner LCD-Messwertanzeige - Material
Modulares, mikroprozessorgesteuertes
Mess- und Warnsystem
im Baugruppenträger für den Einbau
in Wandgehäuse oder Schaltschränke
Inklusive 1 Relaisausgabemodul mit 8 Relais,
erweiterbar mit zusätzlichen Relaisaugabemodulen.
Die Module sind geeignet für Hutschienenmontage und werden über 2m Kabelbaum für rechten Schaltschrank-Türanschlag mit dem Baugruppenträger verbunden.
Andere Kabelbaumlänge bzw. Türanschlag auf Bestellung.
Gehäuse: 19"-Baugruppenträger, 3HE/84TE
Anschluss- /Ein-/Ausgabemodule als Rastfussmodule TS35
Messsignal: 4-20mA
Alarmschaltpunkte: max. 4
Alarmausgabe: 8 Relais / Wechsler, 250V/2,5A
programmierbar für Einzel/Sammel-/Gruppenalarme
- getaktet oder statisch
- rücksetzbar über Hupe-Resettaste
Gerätestörung: 2 getrennte potentialfreie Wechsler, 250V/2,5A
Anzeigen: LED-Display für Betriebs- Alarm-
und Störungsmeldungen(akkugepuffert)
LCD-Klarschrift-Display zur Anzeige von
Messstelleninformationen wie Gasart, Konzentrationswerte,
Alarm- und Störungsmeldungen aller 8 Messstellen
Besonderes: Mittelwertberechnung, Systemuhr,
Eigen-, Linienüberwachung
Kaltstart-Alarmcheck, Kalibrierautomatik
Schlüsselschalter zur Alarmsperre in Sonderfällen
Datenschnittstelle: serielle Schnittstelle RS232 für Drucker/PC/Datenlogger
Versorgung: 230V/50Hz und/oder 24V DC
Optional: Wandgehäuse / Piezosummer /
Ein- und Ausgangs-, Displayerweiterungen
Schlüsselschalter für zonenabhängige Alarmsperre
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GDS 3232-16
Fern-Drucktaster zur Quittierung des akustischen Signals
Die Anbindung erfolgt direkt an das Auswertgerät CCZ/GCZ 4500 B
Funktion: Quittierung des akustischen Signals
Gehäuse: ABS, schwarz/hellgrau RAL 7035, LxBxT 100x100x60mm
Bedienelement: 1 Drucktaster
Schutzart: IP55
Zuleitung: JY (ST) Y 2x2x0,8 mm²
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BT 030 HUPE-AUS
Messstellenerweiterungsmodul für weitere 16 Messstellen - Material
für Hutschiene TS35, LxBxH 117x 72 x60 mm
16 zusätzliche 4...20 mA Messstelleneingänge
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: MEM16
Gasmessfühler für Methan - Material
Messprinzip: Wärmetönung
Messbereich: 0..100 %UEG
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+55°, (-40...80°C auf Wunsch)
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume,
Kesselhäuser, Labore usw.
Gehäuse: Aluminium, LxBxT: 80x80x90mm
Schutzart: IP65 (Sensor IP 44)
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: 4-20 mA
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich, Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 300 P CH4 UEG
Stahlblech-Wandgehäuse zur Aufnahme der Baugruppenträger
- Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5mm, BxTxH 600x415x345mm, mind. IP55
Gehäusefarbe: RAL 7035, Struktur
Tür: 1-türig, Rechtsanschlag
Kabeleinführung: von unten
Schließung: abschließbar
Einbauten: Montageplatte Stahlblech, verzinkt, 3 mm
Kabelkanäle, Hutschienen soweit erforderlich
Einbau der Gaswarnanlage in die Fronttür
Montage der GWA-Baugruppen auf der Montageplatte
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: WG-6HE
WG 3 HE BxTxH 600x415x212mm, 1 Hutschiene 480mm
WG 6 HE BxTxH 600x415x345mm, 2 Hutschienen 392mm
WG 9 HE BxTxH 600x415x478mm, 3 Hutschienen 392mm
WG 12 HE BxTxH 600x415x612mm, 4 Hutschienen 392mm
WG 15 HE BxTxH 600x415x746mm, 5 Hutschienen 392mm
WG 18 HE BxTxH 600x415x878mm, 6 Hutschienen 392mm
WG 21 HE BxTxH 600x415x1012mm, 7 Hutschienen 392mm
Unterbrechungsfreie Stromversorgung auf Montageplatte - Material
zur Versorgung von Gaswarnsystemen Systeme mit Zentrale,
Messstellen sowie LED-Leuchttransparenten
Bereitschafts-Parallelbetrieb
Batterieüberwachung und Tiefentladeschutz
Akkupack: 12VDC / 18 Ah
Ausgang: 24 VDC (Netz/Ladebetrieb), 22,5VDC (Pufferbetrieb)
Ausgangsstrom: 10A
Autonomiezeit: > 1 Stunde
Gehäuse: Montageplatte, BxHxT 300x400x175mm
Anzeigeeinheit: LED-Display für Schaltschranktfronteinbau
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: USV-MP
Unterbrechungsfreie Stromversorgung auf Montageplatte - Material
zur Versorgung von Gaswarnsystemen Systeme mit Zentrale,
Messstellen sowie LED-Leuchttransparenten
Bereitschafts-Parallelbetrieb
Batterieüberwachung und Tiefentladeschutz
Akkupack: 12VDC / 18 Ah
Ausgang: 24 VDC (Netz/Ladebetrieb), 22,5VDC (Pufferbetrieb)
Ausgangsstrom: 10A
Autonomiezeit: > 1 Stunde
Gehäuse: Baugruppenträger, 3 HE / 84 TE
Anzeigeeinheit: LED-Display für Schaltschranktfronteinbau
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: USV-B1-BGT
Gaswarnanlage für 2 Messstellen mit LED-Alarmdisplay - Material
Anzeigen: LED-Display für Bereitschaft, Alarm, Störung
Messsignal: 4..20mA
Schaltpunkte: 3
Alarmausgabe: 4 Relais (Wechsler, 250V/2,5A)
programmierbar für
Einzel/Sammel-/Gruppenalarme
- getaktet oder statisch
- rücksetzbar über Hupe-Resettaste
Gerätestörung: 1 potentialfreier Wechsler, 250V/2,5A
Spezielles: Schlüsselschalter zur Alarmsperre in Sonderfällen
- Eingebauter Piezo-Summer 98dB/1m,
- Anschluss für eine externe Resettaste,
- Eigenüberwachung, Linienüberwachung,
- Kaltstart-Fehlalarmunterdrückung,
- IR-Programmier- und Service-Interface
Gehäuse: Kunststoff-Wandgehäuse BxH(incl. PG)xT200x140x60mm³
Schutzart: IP 65
Versorgung: 230V/50/60 Hz und/od.24VDC
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GAZ 203-2
Gaswarnanlage für 2 Messstellen
mit LCD-Konzentrationsanzeigen und LED-Alarmdisplay - Material
Anzeigen: LCD-Messwertanzeige
LED-Display für Bereitschaft, Alarm, Störung
Messsignal: 4..20mA
Schaltpunkte: 3
Alarmausgabe: 4 Relais (Wechsler, 250V/2,5A)
programmierbar für
Einzel/Sammel-/Gruppenalarme
- getaktet oder statisch
- rücksetzbar über Hupe-Resettaste
Gerätestörung: 1 potentialfreier Wechsler, 250V/2,5A
Spezielles: Schlüsselschalter zur Alarmsperre in Sonderfällen
- Eingebauter Piezo-Summer 98dB/1m,
- Anschluss für eine externe Resettaste,
- Eigenüberwachung, Linienüberwachung,
- Kaltstart-Fehlalarmunterdrückung,
- IR-Programmier- und Service-Interface
Gehäuse: Kunststoff-Wandgehäuse BxH(incl. PG)xT200x140x60mm³
Schutzart: IP 65
Versorgung: 230V/50/60 Hz und/od.24VDC
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GDZ 203-2
Gaswarnanlage für 4 Messstellen
mit simultaner LCD-Messwertanzeige - Material
Messsignal: 4..20mA
Alarm-Schaltpunkte: 2..4 je nach Überwachungsaufgabe
Alarmausgabe: 8 Relais / Wechsler, 250V/2,5A, programmierbar für Einzel/Sammel-/Gruppenalarme
- getaktet oder statisch
- rücksetzbar über Hupe-Resettaste
Gerätestörung: 2 potfr. Wechsler, 250V/2,5A
Anzeigen: LED-Display für Betriebs-, Alarm
und Störungsmeldungen
LCD-Klarschrift-Display zur Anzeige von
Messtelleninformationen wie Gasarten,
Konzentrationswerte, Alarm- und Störungsmeldungen
Spezielles: Schlüsselschalter zur Alarmsperre in Sonderfällen,
Mittelwertberechnung, Systemuhr,
Eigenüberwachung, Linienüberwachung,
Kaltstart-Alarmcheck,
Kalibrierautomatik
Datenschnittstelle: RS 232 für den Anschluss von Drucker/PC/Datenlogger
Gehäuse: Kunststoff-Wandgehäuse
BxH(incl. PG)xT 285x240x140mm³
mit Klarsichttüre
Schutzart: IP 54
Versorgung: 230V/50Hz und/oder 24VDC
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GDZ 401
Gaswarnanlage für 8 Messstellen
mit simultaner LCD-Messwertanzeige - Material
Messsignal: 4..20mA
Alarm-Schaltpunkte: 2..4 je nach Überwachungsaufgabe
Alarmausgabe: 8 Relais / Wechsler, 250V/2,5A, programmierbar für Einzel/Sammel-/Gruppenalarme
- getaktet oder statisch
- rücksetzbar über Hupe-Resettaste
Gerätestörung: 2 potfr. Wechsler, 250V/2,5A
Anzeigen: LED-Display für Betriebs-, Alarm
und Störungsmeldungen
LCD-Klarschrift-Display zur Anzeige von
Messtelleninformationen wie Gasarten,
Konzentrationswerte, Alarm- und Störungsmeldungen
Spezielles: Schlüsselschalter zur Alarmsperre in Sonderfällen,
Mittelwertberechnung, Systemuhr,
Eigenüberwachung, Linienüberwachung,
Kaltstart-Alarmcheck,
Kalibrierautomatik
Datenschnittstelle: RS 232 für den Anschluss von Drucker/PC/Datenlogger
Gehäuse: Kunststoff-Wandgehäuse
BxH(incl. PG)xT 285x240x140mm³
mit Klarsichttüre
Schutzart: IP 54
Versorgung: 230V/50Hz und/oder 24VDC
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GDZ 801
Gasmessfühler für Sauerstoff - Material
Messbereich: 0..25 Vol%
Messprinzip: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Labore,
überdachter Außenbereich
Gehäuse: Aluminium, LxBxT 80x80x70mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: 4-20mA, linear, temperaturkompensiert
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich, Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 30mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 402 E O2 25V
Gasmessfühler für Kältemittel - Material
Messprinzip: Halbleiter
Messbereich: 0...2000 ppm
Messgenauigkeit: <+-5% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+60° (Umgebung)
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume,
Kesselhäuser, Tiefgaragen, Labore usw.
Gehäuse: Aluminium, LxBxT: 80x80x90mm
Schutzart: IP65 (Sensor IP 44)
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: 4-20 mA
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich, Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 200 H R134a 2000
Gasmessfühler für Kältemittel - Material
Messprinzip: Infrarot mit Referenzkanal
Messbereich: 0...2000 ppm
Messgenauigkeit: <+-5% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 60 sec
Temperaturbereich: -20..+50° (Umgebung)
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: Kältezentralen, staubige, schmutzige Räume
Gehäuse: Aluminium, LxBxT: 80x80x75mm
Schutzart: IP65 (Sensor IP 44)
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: 4-20 mA
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich, Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 60mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 700 IR R134a 2000