## Ausschreibungstexte GAS-BUS
Ausschreibungstext System-Umgehäuse (falls gewünscht) | Artikelbild
Ausschreibungstext Gaswarnzentrale Wandgehäuse | Artikelbild
Alternativ Gaswarnzentrale für Fronteinbau (nur in eigenständigen Schaltschrank) | Artikelbild
Relaiserweiterung um 5 oder 10 Relais z.B. für weitere Alarmzonen
Relaiserweiterung für eine große Anzahl an Meldungen oder Alarmzonen
Ausschreibungstext Stromversorgung | Artikelbild
Ausschreibungstext Gasmessfühler | Artikelbild |  | Kältemittel
Zur Überwachung von
Stickstoff
Sauerstoff
Argon
Varigon
Helium
CHF3
CF4
SF6
Kältemittel
|  |  | Artikel-Nr. | Gasart | Messbereich
|  |  | GMF 730 IR R11 2000 | R11 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR R12 2000 | R12 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR R22 2000 | R22 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR R23 2000 | R23 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR R32 2000 | R32 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR R123 2000 | R123 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR R134a 2000 | R134a | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR R143 2000 | R143 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR R152a 2000 | R152a | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR R245 2000 | R245 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR PRP UEG | R290 Propan | 0...100 %UEG
|  |  | GMF 730 IR R404A 2000 | R404a | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR R407C 2000 | R407c | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR R410A 2000 | R410a | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR R417A 2000 | R417C | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR R507A 2000 | R507a | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR R507C 2000 | R507C | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 730 IR BUT UEG | R600 Butan | 0...100 %UEG
|  |  | GMF 730 IR NH3 3V | R717 NH3 | 0...1500 ppm
|  |  | GMF 730 IR CO2 5V | R744 CO2 | 0...5 Vol%
|  |  | GMF 730 IR für Kältemittel | weitere auf Anfrage | weitere auf Anfrage
|  |  | Artikel-Nr. | Gasart | Messbereich
|  |  | GMF 230 H R11 2000 | R11 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H R12 2000 | R12 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H R22 2000 | R22 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H R23 2000 | R23 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H R123 2000 | R123 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H R32 2000 | R32 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H R134a 2000 | R134a | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H R143 2000 | R143 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H R152a 2000 | R152a | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H R245 2000 | R245 | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H PRP UEG | R 290 Propan | 0...100 %UEG
|  |  | GMF 230 H R404A 2000 | R404a | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H R407C 2000 | R407c | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H R410A 2000 | R410a | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H R417A 2000 | R417C | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H R507a 2000 | R507a | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H R507C 2000 | R507C | 0...2000 ppm
|  |  | GMF 230 H BUT UEG | R 600 Butan | 0...100 %UEG
|  |  | GMF 230 H NH3 1500 | R 717 NH3 | 0...1500 ppm
|  |  | GMF 230 H | weitere auf Anfrage
Zur Überwachung von
Diboran
German
Phosphin
Silan
Auch bei der Verwendung von
Varigon, Hydride
Auch bei der Verwendung von
Varigon, Hydride
Auch bei der Verwendung von
Varigon, Hydride
Messfühler-Zubehör / Spezialausführung
Ausschreibungstext Alarmgeber | Artikelbild
Weitere Standard-Beschriftungen:
LTW-GA: "GASALARM"
LTW-GA-EX: "GASALARM - Explosionsgefahr -"
LTW-GA-ESG: GASALARM - Erstickungsgefahr -
LTW-GA-VG: "GASALARM - Vergiftungsgefahr -"
LTW-GA-HZG: "GASALARM - Heizung -"
LTW-GA-KMA: "GASALARM - Kältemittel-Austritt -"
LTW-GA-WL: "WASSERLECKAGE"
LTW-AA: "AMMONIAK-AUSBRUCH"
Weitere Standard-Beschriftungen:
LTW-GA: "GASALARM"
LTW-GA-EX: "GASALARM - Explosionsgefahr -"
LTW-GA-ESG: GASALARM - Erstickungsgefahr -
LTW-GA-VG: "GASALARM - Vergiftungsgefahr -"
LTW-GA-HZG: "GASALARM - Heizung -"
LTW-GA-KMA: "GASALARM - Kältemittel-Austritt -"
LTW-GA-WL: "WASSERLECKAGE"
LTW-AA: "AMMONIAK-AUSBRUCH"
Weitere Standard-Beschriftungen:
LTP-GA: "GASALARM"
LTP-GA-EX: "GASALARM - Explosionsgefahr -"
LTP-GA-ESG: GASALARM - Erstickungsgefahr -
LTP-GA-VG: "GASALARM - Vergiftungsgefahr -"
LTP-GA-HZG: "GASALARM - Heizung -"
LTP-GA-KMA: "GASALARM - Kältemittel-Austritt -"
LTP-GA-WL: "WASSERLECKAGE"
LTP-AA: "AMMONIAK-AUSBRUCH
Vergiftungs- und Explosionsgefahr
Schutzausrüstung tragen"
Ausschreibungstext Alarmgeber akustisch | Artikelbild
Ausschreibungstext Gas-Notaus | Artikelbild
Ausschreibungstext zusätzliche Bedienelemente | Artikelbild
Ausschreibungstext zusätzliche Bedienelemente | Artikelbild
Ausschreibungstext Ventilsteuerung Wandaufbau | Artikelbild
Ausschreibungstext Ventilsteuerung für Schaltschrankeinbau | Artikelbild
Baugruppenträger-Beispiel:
Ausschreibungstext Lüftungssteuerung | Artikelbild
Ausschreibungstext Visualisierung | Artikelbild
Alles i.O.:
Optionen zur Visualisierung
Zubehör zu Optionen
Ausschreibungstext Gefährdungsbeurteilung | Artikelbild
bauseits
Zubehör
je Positionsplanblatt GWA
Ausschreibungstext Inbetriebnahme | Artikelbild
Ausschreibungstext | Artikelbild
Ausschreibungstextende
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 24V DC - Material
zur Versorgung von Gaswarnsystemen mit Zentrale,
Messstellen sowie LED-Leuchttransparenten
Bereitschafts-Parallelbetrieb
Batterieüberwachung und Tiefentladeschutz
Akkupack: 12VDC / 18 Ah
Ausgang: 24 VDC (Netz/Ladebetrieb), 22,5VDC (Pufferbetrieb)
Ausgangsstrom: 10A
Autonomiezeit: > 1 Stunde
Gehäuse: Stahlblech, RAL 7035, BxHxT 300x400x175mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: USV-B1
Anfahrtspauschale (Techniker + PKW-Kosten) - Lohn
Nur für unvorhersehbare Gegebenheiten auf der Baustelle !
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: ANFAHRT-P
BUS-Messfühler für Sauerstoff mit Digitalanzeige - Material
Messbereich: 0..25 Vol%
Vorteile: Sehr hohe Stabilität,
theoretisch unbegrenzte Lebendauer
LCD-Konzentrationsanzeige
Lineares Ausgangssignal
Messprinzip: Zirkoniumoxid
Lebendauer: > 5 Jahre
Genauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Anlaufzeit: < 4 Minuten
Ansprechzeit: < 40 sec (T90)
Umgebung: -30..+60°C, 0..95% r.F., 700-1300 hPa
Eignung: trockene Räume, Labore, Lager
Gehäuse: Aluminium, LxBxT: 150x80x60mm
Schutzart: Gehäuse IP65, Sensor IP44
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: digital, RS485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich, Immunität
Versorgung: 15-35V DC / 4 W
Zuleitung: bis 400m: JY(St)Y 2x2x0,8mm, bis 1000m
Zwingende Besonderheit der Bus-Messfühler, die gemäß Vorgabe des Bauherrn unbedingt einzuhalten ist:
- Lebensdauer mind. 5 Jahre - kein elektrochemischer Sensor
- Display-Anzeige für die O2-Konzentration
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 332 Z O2 25V DA
Luftkanaladapter für Kanaleinbau - Material
Einbauadapter für Wandungen, Flaschenschrank-Abluftrohre,
Lüftungskanäle u.a..
Ermöglicht die Herausnahme des Sensors zur Nachjustage
Material: PVC
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: LKA1-PVC
Mehrtonsignalgeber für Innen- und Außenbereich - Material
Schallpegel: 87-113 dB in 1m Entfernung
Material: ABS, schlagfest, rot
Töne: 32
Schutzart: IP 65
Versorgung: 24V DC
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: SUMMER 87-113 - 24V
BUS-Gas-Notaustaster - Material
Zur manuellen Alarmauslösung und/oder Handschließung von
Sicherheitsventilen durch hauseigenes Personal oder Rettungskräfte
Gehäuse: Aluminium, LxBxT 80x80x100mm
Farbe: Gelb mit rotem Taster
Anzeige: LED für Bereit/Störung
Bei Auslösung Taster rot beleuchtet
Schutzart: IP55
Zuleitung: JY (ST) Y 2x2x0,8 mm² Bustopologie: RS 485
Incl. Adressbaustein für RS485-Peripherie-BUS
zur Aufschaltung auf das Visualisierungsprogramm GASVIS+
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GNA-BUS
Lüfteransteuerung (z.B. Ablüfter für Tox. / Expl. Gase)
mit zus. manueller Lüfter - an / aus Funktion
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: LST1
Inbetriebnahme der GAS-Warnanlage - Lohn
Inbetriebnahme der Gas-Warnanlage sowie der
angebotenen Anzahl der Messfühler und Alarmgeber
- Parametrierung der Spezifikationen
- Funktionstest der gesamten Anlage
- Übergabe der Bedienungsanleitungen
- Einweisung des Betreibers
- 1 x Anfahrt
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: IBN-GWA
Wartung der GAS-Warnanlage - Lohn
- Wartung der Gas-Warnanlage
- Prüfprotokoll für die Gas-Warnanlage
- incl. Prüfgas
- 1 x Anfahrt
Preisangabe für eine Jahreswartung incl. 3 Wartungen/Jahr
Gas-Control-Zentrale in BUS-Technologie - Material
für 1...64 Messstellen (32 mit Zirkoniummessfühlern)
an 8 Bus-Strängen
und bis zu 45 Leuchttransparenten
Bustopologie: RS 485
Messfühlerleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Alarmschaltpunkte: 5 (mittel- oder messwerbestimmt)
Relaisbelastbarkeit: 250V/5A
Alarmausgabe:
Sammelstörung: 2 x potfr. Wechsler
Sammelalarm: 2 x potfr. Wechsler
zzgl. 10 frei programmierbare Wechsler
beispw. programmiert als 1..2 Alarmzonen mit jeweils
1 x Lüftung,
1 x GLT-Voralarmmeldung
1 x Ventil
1 x Warnleuchte, getaktet/statisch
1 x Hupe, rückstellbar
Anzeigen:
LED-Display für Betriebs- Alarm- u. Störungsmeldungen
LCD-Klarschrift-Display zur Anzeige von Messstelleninformationen
wie Gasart, Konzentrationswert, Alarm- und Störungsmeldung
einzelner Messstellen
Sonstiges:
Mittelwertberechnung, Systemuhr, Eigen- u.BUS-Überwachung
Gehäuse: Kunststoff-Wandgehäuse IP54, BxHxT 360x240x120mm³
Versorgung: für das Gesamtsystems wird eine USV-B1 benötigt
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GCZ 4500 B - 2Z
Erstellung des planerischen Lösungskonzepts - Lohn
Erstellung des planerischen bzw. zeichnerischen
Lösungskonzeptes, je Positionsplan
Ausarbeitung in Power-Point
Zusendung im PDF-Format (Keine CAD-Unterlagen !)
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: ERSTELLUNG-LÖSUNGSKONZEPT
Relaisbaugruppe zur internen Zonenerweiterung - Material
5 zusätzliche frei programmierbare Wechlser 230V/50Hz/2,5A
zur Ansteuerung weiterer Lüftungsstufen, Alarmgeber, Meldungen u.a.
Der ges. Einbau erfolgt in die Zentrale "GCZ 4500 B"
Max. 2 Erweiterungen auf 4 Relaisbaugruppen sind intern möglich.
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: RELBG 4500 B - 1Z
Modernes LED-Leuchttransparent, 'GASALARM' - Material
mit im Normalbetrieb unsichtbarer Beschriftung
für Wandmontage mit internem Summer
Zur Verwendung in gehobenen Gebäudefluren,
wo nur im Notfall die Beschriftung sichtbar
sein soll, z.B. an Türen, Aufzügen u.a.
Anwendung: Wandmontage über Zugangstüren o.a.
Aufschrift: "GASALARM", rot aufleuchtend
Gehäuse: Aluminium-Komlettleuchte mit Acrylglasscheibe
LxBxH: 300 x 135 x 40 mm, 0,5 kg
Schutzart: IP55
Beleuchtung: LED, Lebensdauer >50000 h
Erkennung: einseitig, 40m
Anschluss: 12..30 V DC / 1W
Versorgung: NYM 5x1,5 mm²
300 m 24 Transparente, 400 m 18 Transparente
500 m 15 Transparente, 600 m 12 Transparente
Akust. Signalgeber (enthalten, incl.)
Lautstärke: 98 dB(A)/1m
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: LTW-GA-US
Touchscreen-Infodisplay zur Visualisierung komplexer Gaswarnsysteme
incl. Visualisierungssoftware GASVIS+ - Material
Touchscreen-Infodisplay Tablet PC im Wandmontagerahmen
zur Visualisierung komplexer Gaswarnsysteme
z.B. an Zugangstüren zu überwachten Bereichen
11,6" Tablet PC, Intel® Z2670, 32GB RAM,
1 x USB2.0, 2 x LAN,
Multi-Touch TFT 1366x768
incl. Windows 8.1
Versorgung: 12..28V DC
incl. Netzadapter
Gehäuse: LxBxT 336x227x30mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GASVIS-TPC
GASVIS Software zur Visualisierung
der UMSITEC-GWAs vor Ort - Material
Software: Visualisierungs- und Protokollierungssoftware
(Die Lizenz gilt für jeweils einen Computer)
Visualisierungsfunktion für aktuelle Messwerte
Visualisierungsfunktion für Einstellwerte
Alarmprotokoll
Störungsprotokoll
Aufruf des Gebäudeplans und Messtellenanzeige im Alarmfall
Diagrammdarstellung aufgezeichneter Messwerte
SMS-Funktion für Meldungen
Email-Funktion für Meldungen
Email-Funktion für Langzeitmessdaten tägl./wöch./monatl.
Anforderungen: Windows 8 / 7/ Vista / XP
Für SMS: Computer mit Internetverbindung
Für E-Mail: Internet + E-Mail-Provider
Betriebsfertige Lieferung
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GASVIS+
Optional: Installation und Einrichtung von GASVIS
auf einem bauseitigen PC - Lohn
Betriebsfertig installieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GASVIS-EBPC
Bearbeitung und Einpflege je Gebäudeplanseite für GASVIS+ - Lohn
Betriebsfertige Lieferung
Erstellen eines Gebäudeplanauszugs mit der Position der Gasmessfühler
sowie Parametrierung und Einpflege in die Visualisierungssoftware GASVIS+
Betriebsfertig liefern und einpflegen
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GASVIS-GPS
Ethernet-Interface für BUS-GWAs - Material
Datenverbindung zur Anlage über ein Ethernet-Netzwerk
Anschluss.: RJ45 / Ethernet 10/100 Mbit
Entkopplung: galvanisch, 2500V
Gehäuse: Steckerfertig für BUS-Anlagen
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GWA-Ethernetinterface
Inbetriebnahme der Visualisierung - Lohn
Progammierung der Netzwerkverbindung mit den Gaswarnanlagen
Parametrierung der Objektspezifikationen
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: INB-GASVIS
Erstellung der bauseitigen Gefährdungsbeurteilung und Verfahrensanweisung sowie Schulung des örtlichen Personals - Lohn
Typ: GFBU
UMSITEC Techniker - Lohn
Nur für unvorhersehbare Gegebenheiten auf der Baustelle !
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: Techniker-Std
Externe BUS-Relais-Erweiterung zur GCZ 4500 B - Material
Relais-Erweiterung im Zusatzgehäuse
zur Ansteuerung weiterer Lüftungsstufen, Alarmgeber,
Meldungen an die GLT, die BMZ, etc.
Relais: 40 frei programmierbare potfr. Wechsler 250V / 2,5A
Gehäuse: Kunststoff-Wandgehäuse IP54, BxHxT 360x240x120mm³
Max. Entfernung zur Anlage: 200 m
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: RAM 40
Sicherheitsschaltgerät zur Steuerung eines Gasventils oder Gruppe,
einer Maschinenabschaltung od. Stromfreischaltung
im Zusammenwirken mit einer Gas-Warnanlage oder Gas-Not-Aus-Taster incl. Wartungsschalter zur Überbrückung der GWA - Material
Eingänge: Eingang Notauskreis
Eingang Gaswarnanlage
Schaltelemente: Schlüsseltaster Gasventil öffnen
Geräte-Taster (rot) Gasventil schließen
Service-Schlüsselschalter zur Überbückung
der Schließfunktionen in Sonderfällen
Anzeigen: LED grün: Versorgung
LED gelb: Überbrückt für Service, blinkend
LED grün: Freigabe A (z.B. Notauskreis)
LED grün: Freigabe B (z.B. Gaswarnanlage)
LED weiß: Gasventil offen
LED gelb: Störung, blinkend
Lastausgang: Sicherheitschaltrelais (1-Fehler sicher)
(Zwangsgeführte Kontakte Typ A nach EN 50205
maximale Schaltlast 230V AC / 6,3 A
mit überwachter Schmelzsicherung
Meldeausgänge:2 x Meldekontakte (Öffner): Überbrückt
Melderelais (2 x Wechsler): Ausgang eingeschaltet
Melderelais (2 x Wechsler): Störung
Warnleuchten-: 1 Ausgang für interne Warnblinkleuchte,
ausgänge: bei Überbrücktbetrieb aktiv
1 Ausgang für externe Warnblitzleuchte,
bei Überbrücktbetrieb aktiv
Versorgung: Steuerungsseite 19.....27V
Leistungsanschluss 24V DC/AC
Weiterverbindungsmöglichkeit von +24, 0V, PE
zu einem weiteren Gerät
Überwachungs-: 24V-Versorgung überwacht auf Über- / Unterspannung
funktionen: Alle Sicherheitskreise überwacht auf
Leitungs-, Versorgungs-, Masseschluss
Schutzelemente:
- Verpolungs- und Überspannungsschutz
für die 24V-Versorgung
- Leistungsausgang mit Überlastschutz
- EMV-Schutz, ESD-Schutz
- Unvertauschbare Schlüssel zum nutzerseitigen Öffnen
bzw. autor. Überbrücken
- Überbrückungsschalterschlüssel nur im Automatikbetrieb
abziehbar
Gehäuse: Kunststoff-Wandgehäuse IP54
BxHxT 200x120x120 mm²
Optional: Blitzleuchte gelb für Überbrückungsbetrieb (Gehäuseeinbau)
Blitzleuchte gelb für Überbrückungsbetrieb (Wandaufbau)
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: SSG-K1-100-24V
Modernes LED-Leuchttransparent, 'GASALARM' - Material
für Wandmontage mit internem Summer
Anwendung: Wandmontage über Zugangstüren o.a.
Aufschrift: "GASALARM", rot aufleuchtend
Gehäuse: Aluminium-Komlettleuchte mit Acrylglasscheibe
LxBxH: 300 x 135 x 40 mm, 0,5 kg
Schutzart: IP55
Beleuchtung: LED, Lebensdauer >50000 h
Erkennung: einseitig, 40m
Anschluss: 12..30 V DC / 1W
Versorgung: NYM 5x1,5 mm²
300 m 24 Transparente, 400 m 18 Transparente
500 m 15 Transparente, 600 m 12 Transparente
Akust. Signalgeber (enthalten, incl.)
Lautstärke: 98 dB(A)/1m
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: LTW-GA
Blitzleuchte, gelb - Material
Blitzleuchte gelb / 5 Joule / 24V DC
Optischer Signalgeber für Innen und Außenmontage
Schutzart: IP56
Anschlussspannung: 24V DC
Betriebsfertige Lieferung
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BLITZL GE 5J/24V
Blitzleuchte, gelb - Material
Blitzleuchte gelb / 5 Joule / 24V DC
Optischer Signalgeber für Innen und Außenmontage
Schutzart: IP56
Anschlussspannung: 24V DC
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BLITZL GE 5J/24V
Blitzleuchte, gelb - Material
Blitzleuchte gelb / 5 Joule / 24V DC
Optischer Signalgeber für Innen und Außenmontage
Schutzart: IP56
Anschlussspannung: 24V DC
Betriebsfertige Lieferung
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BLITZL GE 5J/24V
Blitzleuchte, rot - Material
Blitzleuchte rot / 5 Joule / 24V DC
Optischer Signalgeber für Innen und Außenmontage
Schutzart: IP56
Anschlussspannung: 24V DC
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BLITZL ROT 5J-24V
Blitzleuchte, gelb - Material
Blitzleuchte gelb / 5 Joule / 24V DC
Optischer Signalgeber für Innen und Außenmontage
Schutzart: IP56
Anschlussspannung: 24V DC
Betriebsfertige Lieferung
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BLITZL GE 5J/24V
Kombisignalgeber Blitzleuchte + Hupe - Material
Elektronische Hupe mit getrennt ansteuerbarem Xenon-Blitz
Blitzenergie: 1 J / 1 Hz
Lautstärke: 50..98 dB einstellbar
Gehäuse: ABS, grau
Linsenfarbe: Rot
Versorgung: 24 V AC/DC
Umgebung: -20...+50°C
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: KOSG-BLITZHU
Blitzleuchte, gelb - Material
Blitzleuchte gelb / 5 Joule / 24V DC
Optischer Signalgeber für Innen und Außenmontage
Schutzart: IP56
Anschlussspannung: 24V DC
Betriebsfertige Lieferung
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BLITZL GE 5J/24V
Drehspiegelleuchte, rot, mit Wandhalter - Material
Leuchtfarbe: Rot
Schutzart: IP65
Temperaturbereich: -20°C ..+50°C
Drehfrequenz: 180/min
Maße: d=180 mm, h=220 mm
Befestigung: Winkelmontage
Versorgung: 24V DC / 1,6 A
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: DSPL ROT 24V
Modernes LED-Leuchttransparent, 'GASALARM' - Material
für Pendelmontage
incl. Anschlussbox mit internem Summer
Anwendung: Pendelmontage in Fluren, Hallen o.a.
Aufschrift: "GASALARM", rot aufleuchtend
Gehäuse: Tragschiene mit Acrylglasscheibe
LxBxH: 300 x 135 x 20 mm, 0,3 kg
Schutzart: IP65
Beleuchtung: LED, Lebensdauer >50000 h
Erkennung: einseitig, 40m
Anschlussbox: 12..30 V DC / 2W
Verbindungsleitung Anschlussbox zu Transparent:
2x2x0,8mm², Länge: 1m
Versorgung: NYM 5x1,5 mm²
300 m 16 Transparente, 400 m 12 Transparente
500 m 10 Transparente, 600 m 8 Transparente
Akust. Signalgeber (in der Anschlussbox enthalten)
Lautstärke: 98 dB(A) / 1m, auf Wunsch 105 dB(A) / 1m
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: LTP-GA
BUS-Messfühler für Kohlendioxid - Material
Messbereich: 0..5 Vol%
Messprinzip: Infrarotabsorbtion mit Referenzkanal
Lebensdauer: > 5 Jahre
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Umgebung: -20..+50°C, 0..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw.
Gehäuse: PA6 glasfaserverstärkt, LxBxT: 100x80x30mm
Schutzart: IP65 (Sensor IP 44)
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: digital, RS485
Funk-Modem zur Wartung ohne Öffnen des Gehäuses
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 60mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 730 IR F CO2 5V
BUS-Messfühler für Kohlendioxid mit Digitalanzeige - Material
und Funk-Modem
Messbereich: 0..5 Vol%
Messprinzip: Infrarotabsorbtion mit Referenzkanal
Lebensdauer: > 5 Jahre
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Umgebung: -20..+50°C, 0..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: Air Conditioning,Labore,Büros,Leitwarten
Gehäuse: ABS, RAL 7035, LxBxT: 110x80x60mm
Schutzart: IP54
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: digital, RS485
Funk-Modem zur Wartung ohne Öffnen des Gehäuses
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 60mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 732 IR F CO2 5V DA
BUS-Messfühler für Methan mit Funk-Modem - Material
Messbereich: 0..100 %UEG
Messprinzip: Wärmetönung
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+55°, (-40...80°C auf Wunsch)
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Heizzentralen, BHKWs, Labore usw.,
nicht für Räume mit ölhaltiger Luft
Gehäuse: PA6 glasfaserverstärkt, LxBxT: 100x80x30mm
Anschluss für Fernbegasung
Schutzart: IP65 (Sensor IP 44)
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: digital, RS485
Funk-Modem zur Wartung ohne Öffnen des Gehäuses CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 330 P CH4 UEG -F
BUS-Messfühler für Kohlenmonoxid - Material
Messbereich: 0..300 ppm
Messverfahren: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw
Gehäuse: PA6, glasfaserverstärkt, LxBxT 100x80x30mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: digital, RS485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 430 E CO 300
BUS-Messfühler für Stickstoffmonoxid - Material
Messbereich: 0..20 ppm
Messverfahren: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw
Gehäuse: PA6, glasfaserverstärkt, LxBxT 100x80x30mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: digital, RS485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 430 E NO 20
BUS-Messfühler für Stickstoffdioxid - Material
Messbereich: 0..20 ppm
Messverfahren: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw
Gehäuse: PA6, glasfaserverstärkt, LxBxT 100x80x30mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: digital, RS485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 430 E NO2 20
BUS-Messfühler für Distickstoffoxid - Material
Messbereich: 0..1000 ppm
Messprinzip: Infrarotabsorbtion mit Referenzkanal
Lebensdauer: > 5 Jahre
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Umgebung: -20..+50°C, 0..100%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Labore usw.
Gehäuse: Aluminium, LxBxT: 100x100x80mm
Schutzart: IP65 (Sensor IP 44)
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter
BUS-Topologie: RS 485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 80mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 730 E N2O 1000
BUS-Messfühler für Wasserstoff - Material
insbesondere für Räume mit ölhaltiger Luft geeignet
Messbereich: 0..100 %UEG
Messprinzip: elektrochemisch
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+50 °C
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Labore usw.
Gehäuse: Polyester, LxBxT: 80x80x70mm
Anschluss für Fernbegasung
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: digital, RS485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 430 E H2 UEG
BUS-Messfühler für Methan mit Funk-Modem - Material
insbesondere für Räume mit ölhaltiger Luft geeignet
Messbereich: 0..100 %UEG
Messprinzip: Infrarot mit Referenzkanal
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+55°, (-40...80°C auf Wunsch)
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Heizzentralen, BHKWs, Labore usw.
Gehäuse: Polyester, LxBxT: 80x80x70mm
Anschluss für Fernbegasung
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: digital, RS485
Funk-Modem zur Wartung ohne Öffnen des Gehäuses CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 730 IR CH4 UEG -F
BUS-Messfühler für Wasserstoff mit Funk-Modem - Material
Messbereich: 0..100 %UEG
Messprinzip: Wärmetönung
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+55°, (-40...80°C auf Wunsch)
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Labore usw.
Gehäuse: PA6 glasfaserverstärkt, LxBxT: 100x80x30mm
Anschluss für Fernbegasung
Schutzart: IP65 (Sensor IP 44)
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: digital, RS485
Funk-Modem zur Wartung ohne Öffnen des Gehäuses CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 330 P H2 UEG -F
BUS-Messfühler für Wasserstoff - Material
für hohe Luftverdünnung in der Abluft von Schränken oder
Räumen mit Hydride-Gasen
Messbereich: 0..2000 ppm
Messprinzip: elektrochemisch
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+50 °C
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Labore usw.
Gehäuse: Polyester, LxBxT: 80x80x70mm
Anschluss für Fernbegasung
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: digital, RS485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 430 E H2 2000
BUS-Messfühler für Ammoniak - Material
Messbereich: 0..1000 ppm
Messprinzip: elektrochemisch
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+50 °C
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Labore usw.
Gehäuse: Polyester, LxBxT: 80x80x70mm
Anschluss für Fernbegasung
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: digital, RS485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 430 E NH3 1000
BUS-Messfühler für Propan mit Funk-Modem - Material
Messbereich: 0..100 %UEG
Messprinzip: Wärmetönung
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+55°, (-40...80°C auf Wunsch)
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Labore usw.
Gehäuse: PA6 glasfaserverstärkt, LxBxT: 100x80x30mm
Schutzart: IP65 (Sensor IP 44)
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: digital, RS485
Funk-Modem zur Wartung ohne Öffnen des Gehäuses CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 330 P PRP UEG -F
BUS-Messfühler für Acetylen mit Funk-Modem - Material
Messbereich: 0..100 %UEG
Messprinzip: Wärmetönung
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+55°, (-40...80°C auf Wunsch)
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Labore usw.
Gehäuse: PA6 glasfaserverstärkt, LxBxT: 100x80x30mm
Anschluss für Fernbegasung
Schutzart: IP65 (Sensor IP 44)
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: digital, RS485
Funk-Modem zur Wartung ohne Öffnen des Gehäuses CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 330 P C2H2 UEG -F
BUS-Messfühler für Schwefeldioxid - Material
Messbereich: 0..10 ppm
Messverfahren: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw
Gehäuse: PA6, glasfaserverstärkt, LxBxT 100x80x30mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: digital, RS485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 430 E SO2 10
BUS-Messfühler für Hydride - Material
Messbereich: 0..1 ppm
Messverfahren: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw
Gehäuse: PA6, glasfaserverstärkt, LxBxT 100x80x30mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: digital, RS485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 430 E HYDR 1
BUS-Messfühler für Schwefelwasserstoff - Material
Messbereich: 0..20 ppm
Messverfahren: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw
Gehäuse: PA6, glasfaserverstärkt, LxBxT 100x80x30mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: digital, RS485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 430 E H2S 20
BUS-Messfühler für Chlor - Material
Messbereich: 0..5 ppm
Messverfahren: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw
Gehäuse: PA6, glasfaserverstärkt, LxBxT 100x80x30mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: digital, RS485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 430 E CL2 5
BUS-Messfühler für Chlorwasserstoff - Material
Messbereich: 0..20 ppm
Messverfahren: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw
Gehäuse: PA6, glasfaserverstärkt, LxBxT 100x80x30mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: digital, RS485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 430 E HCL 20
BUS-Messfühler für Chlordioxid - Material
Messbereich: 0..1 ppm
Messverfahren: elektrochemisch
Messgenauigkeit: < 1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 10 sec
Umgebung: -20..+50°C, 10..95%rF, 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Tiefgaragen, Labore usw
Gehäuse: PA6, glasfaserverstärkt, LxBxT 100x80x30mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, Schutzart IP44
Ausgangssignal: digital, RS485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12-36V DC, 15mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 430 E CLO2 1
BUS-Messfühler für Ethan mit Funk-Modem - Material
Messbereich: 0..100 %UEG
Messprinzip: Wärmetönung
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+55°, (-40...80°C auf Wunsch)
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Labore usw.
Gehäuse: PA6 glasfaserverstärkt, LxBxT: 100x80x30mm
Schutzart: IP65 (Sensor IP 44)
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: digital, RS485
Funk-Modem zur Wartung ohne Öffnen des Gehäuses CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 330 P ETN UEG -F
Kombi-Signalsäule - Material
Anwendung: Zutrittssteuerung, Maschinen- und Anlagenbau
Zusammenstellung von unten nach oben:
Blinklicht, rot
Dauerlicht, gelb
Dauerlicht, grün
Multifunktionales Sirenenelement, bis 100 dB, 8 Töne
Gehäuse: Acrylglas, d = 70 mm, Wand- oder Deckenmontage
Schutzart: IP54
Beleuchtung: LED, Lebensdauer >50000 h
Versorgung: 24V DC
Anschlussleitung: Ölflex 5x1 mm² ohne gn/ge
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: KOMBI-SS-RTGEGNSU
Servicemodul für Ventilgruppen - Material
Schaltelemente: Schlüsselschalter Automatik-Überbrückt Schlüsseltaster Start Taster Stop (rot) Ausgänge / Meldungen: Überbrückt für Service mit Meldekontakt
und optionaler Blitzleuchte Anzeigeelemente: LED grün: Versorgungsspannung 24V DC LED gelb: Sicherheitskreise überbrückt Gehäuse: Einschub 3HE 12TE incl. Baugruppenträger 3HE 84TE
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: VSTE-K1
Steuereinschub für Ventile im Notauskreis - Material
Eingänge: 1 x Notauskreis, 1 x Gaswarnanlage,
1x Berstscheibe, 1 x Sonstige
(Steuerung, Doppelrohüberwachung o.a.) Sicherheitskreise leitungsschlussüberwacht Schaltelemente: Schlüsselschalter Freigabe für Ventilausgang Schlüsseltaster Start Taster Stop (rot)
Ausgänge / Meldungen: Ventilsteuerrelais (1-fehlersicher)
Überbrückt für Service mit Meldekontakt
und optionaler Blitzleuchte Störungsrelais (Wechsler)
Kommunikation: GLT: Modbus-RTU GASVIS: UMSITEC-BUS
Anzeigeelemente: 2 x LED grün: Versorgungsspannung 24V+230V LED grün: Freigabe (Schlüsselschalter) LED grün: (Labor-)Anforderung LED gelb: Sicherheitskreise überbrückt LED grün: Notauskreis LED grün: Gaswarnanlage LED grün: BMZ
LED grün: Berstscheibe LED weiß: Ventil öffnen LED grün: Ventilstrom LED gelb: Störung Überwachungsfunktionen: Versorgungsspannung auf Über- Unterspannung Leitungsschlußüberwachung Notauseingang Versorgungsschlußüberwachung Notauseingang Masseschlussüberwachung Notauseingang Schutzelemente: Verpolungsschutz für die Versorgung Überspannungsschutz EMV-Schutz ESD-Schutz Gehäuse: Einschub 3HE 8TE
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: VSTE-K1
Schaltschrank zur Aufnahme der gesamten Baugruppen der Gaswarnanlage - Material
Topschrank 2000/100x800x400 1-türig incl. Zubehör:
Gehäuse: Stahlblech 1,5mm, BxTxH 800x400x2000mm, mind. IP21
Schrankfarbe: RAL 7035, Struktur
Tür: 1-türig, Rechtsanschlag
Sockelhöhe: 100 mm
Kabeleinführung: von unten
Schließung: Komfortgriff incl. Verschlusseinsatz
Beleuchtung: LED-Schaltschrankbeleuchtung mit Türpositionsschalter
Sichtfenster: 597x597mm, T=34mm, mit Alurahmen
Einbauten: Montageplatte Stahlblech, verzinkt, 3 mm
Erdungschiene incl. Erdungsverteilung
Kabelabfangschiene incl. 20 Stk. Bügelschellen 6-14 / 2 Stk. 30-34mm
Elastisches Kabeleinführungs-Klemmprofil
Kabelkanäle, Hutschienen soweit erforderlich
Schaltplantasche, Stahl
2 Stk. Seitenwände
Schukosteckdose, 2-fach
Distanzstücke für Dachablüftung, 10 mm
Bodenbefestigungs- und Dach-Wandhalter
Einbau der Gaswarnanlage in die Fronttür
Montage der GWA-Baugruppen nebst USV auf der Montageplatte
Einbringung und Transport bis zum Aufstellungsort
erfolgt komplett bauseits
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: SS TS 800-400-2000
Kompakt-Schaltschrank zur Aufnahme der gesamten Baugruppen der Gaswarnanlage - Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5mm, BxTxH 800x400x1200mm, mind. IP21
Schrankfarbe: RAL 7035, Struktur
Tür: 1-türig, Rechtsanschlag
Kabeleinführung: von unten
Schließung: Stangenverschluss
Beleuchtung: LED-Schaltschrankbeleuchtung mit Türpositionsschalter
Einbauten: Montageplatte Stahlblech, verzinkt, 3 mm
Erdungschiene incl. Erdungsverteilung
Kabelabfangschiene incl. 20 Stk. Bügelschellen 6-14 / 2 Stk. 30-34mm
Variable Bodenblechkombination
Kabelkanäle, Hutschienen soweit erforderlich
Schaltplantasche, Stahl
Schukosteckdose, 2-fach
Belüftungsbohrungen incl. Schutzgitter
Einbau der Gaswarnanlage in die Fronttür
Montage der GWA-Baugruppen nebst USV auf der Montageplatte
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: KSS 800-400-1200
Gas-Control-Zentrale in BUS-Technologie
für Schaltschrankfronteinbau - Material
für 1...64 Messstellen (32 mit Zirkoniummessfühlern)
an 8 Bus-Strängen
und bis zu 45 Leuchttransparenten
Bustopologie: RS 485
Messfühlerleitung: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Alarmschaltpunkte: 5 (mittel- oder messwerbestimmt)
Relaisbelastbarkeit: 250V/5A
Alarmausgabe:
Sammelstörung: 2 x potfr. Wechsler
Sammelalarm: 2 x potfr. Wechsler
zzgl. 10 frei programmierbare Wechsler
beispw. programmiert als 1..2 Alarmzonen mit jeweils
1 x Lüftung,
1 x GLT-Voralarmmeldung
1 x Ventil
1 x Warnleuchte, getaktet/statisch
1 x Hupe, rückstellbar
Anzeigen:
LED-Display für Betriebs- Alarm- u. Störungsmeldungen
LCD-Klarschrift-Display zur Anzeige von Messstelleninformationen
wie Gasart, Konzentrationswert, Alarm- und Störungsmeldung
einzelner Messstellen
Sonstiges:
Mittelwertberechnung, Systemuhr, Eigen- u.BUS-Überwachung
Gehäuse: Kunststoff-Wandgehäuse IP54, BxHxT 360x240x120mm³
Versorgung: für das Gesamtsystems wird eine USV-B1 benötigt
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GCZ 4500 B - 2Z -SFE
BUS-Fern-Drucktaster zur Quittierung des akustischen Signals
Die Anbindung erfolgt direkt an das Auswertgerät CCZ/GCZ 4500 B
Funktion: Quittierung des akustischen Signals
Gehäuse: ABS, schwarz/hellgrau RAL 7035, LxBxT 100x100x60mm
Bedienelement: 1 Drucktaster
Schutzart: IP55
Zuleitung: JY (ST) Y 2x2x0,8 mm²
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BT 030 HUPE-AUS
BUS-Fern-Drucktaster zur Einschaltung der Lüftungsanlage.
Die Aufschaltung erfolgt auf die Messfühler-BUS-Leitung der CCZ/GCZ 4500 B
Funktion: Auslösung der Stufe 2 mit programmierbarem Nachlauf
Gehäuse: Aluminium, blau, LxBxT 80x80x60mm
Bedienelement: 1 Drucktaster
Anzeige: LED für Bereit/Störung
Schutzart: IP55
Zuleitung: JY (ST) Y 2x2x0,8 mm²
Bustopologie: RS 485
Incl. Adressbaustein für RS485-Sensor-BUS
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BT 030 LÜFT-EIN
Gasmessfühler für Kältemittel - Material
Messprinzip: Halbleiter
Messbereich: 0...2000 ppm
Messgenauigkeit: <+-5% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+60° (Umgebung)
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume,
Kesselhäuser, Tiefgaragen, Labore usw.
Gehäuse: Aluminium, LxBxT: 80x80x90mm
Schutzart: IP65 (Sensor IP 44)
Gaszutritt: Diffusion
Bustopologie: RS 485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich, Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 230 H R134a 2000
Gasmessfühler für Kältemittel - Material
Messprinzip: Infrarot mit Referenzkanal
Messbereich: 0...2000 ppm
Messgenauigkeit: <+-5% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 60 sec
Temperaturbereich: -20..+50° (Umgebung)
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: Kältezentralen, staubige, schmutzige Räume
Gehäuse: Aluminium, LxBxT: 80x80x75mm
Schutzart: IP65 (Sensor IP 44)
Gaszutritt: Diffusion
Bustopologie: RS485
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich, Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 60mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 730 IR R134a 2000
BUS-Messfühler für Propan mit Funk-Modem - Material
insbesondere für Räume mit ölhaltiger Luft geeignet
Messbereich: 0..100 %UEG
Messprinzip: Infrarot mit Referenzkanal
Messgenauigkeit: <+-1% vom Messbereich
Ansprechzeit T90: < 20 sec
Temperaturbereich: -20..+55°, (-40...80°C auf Wunsch)
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700-1300 hPa
Eignung: staubige, schmutzige Räume, Heizzentralen, BHKWs, Labore usw.
Gehäuse: Polyester, LxBxT: 80x80x70mm
Anschluss für Fernbegasung
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion
Ausgangssignal: digital, RS485
Funk-Modem zur Wartung ohne Öffnen des Gehäuses CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Versorgung: 12..36 VDC, 50mA @ 24 V DC
Anschlussleitung: bis 1200 m: JY(St)Y 2x2x0,8mm
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: GMF 730 IR PRP UEG -F
Fernbegasungs-Einheit für Doppelbodenmessfühler - Material
für die Fernbegasung bei Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: FBG-GMF
Fussboden-Sonderhalter für Gasmessfühler - Material
Aluminium-Halter, montiert am Messfühler
incl. Befestigungsschrauben zur Montage des Messfühlers
direkt am Fussboden
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: FSH
Blitzleuchte, gelb - Material
Blitzleuchte gelb / 5 Joule / 24V DC
Optischer Signalgeber für Innen und Außenmontage
Schutzart: IP56
Anschlussspannung: 24V DC
Betriebsfertige Lieferung
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BLITZL GE 5J/24V
Blitzleuchte, rot - Material
Blitzleuchte rot / 10 Joule / 24V DC
Optischer Signalgeber für Innen und Außenmontage
Schutzart: IP66
Anschlussspannung: 24V DC
Gehäuse: PC/ABS rot
Reichweite: 17 m
Zulassungen: UL, GOST, VdS, EN 54-23
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: BLITZL ROT 10J-24V
Mehrtonsignalgeber für Innen- und Außenbereich - Material
Schallpegel: max.104 dB in 1m Entfernung, einstellbar
Material: ABS, schlagfest, rot
Töne: 32
Schutzart: IP 56
Versorgung: 24V DC
Betriebsfertig liefern und montieren
Fabrikat der Planung: UMSITEC
Typ: MTSG 104- 24V